## Maruševec modernizacija JR
TROŠKOVNIK MODERNIZACIJE RASVJETE
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena (€) | Iznos (€)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 57W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 8500 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A). - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite I ili II - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište svjetiljke od vučenog ili tlačno lijevanog aluminija s antikorozivnim premazom - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - moguće podešavanje kuta svjetiljke -15° do 15° - mogućnost odvojene zasebne zamjene pojedinačnih dijelova svjetiljke (modularnost) - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - životni vijek LED svjetiljke: >80.000 h uz zadovoljenje jednog od uvjeta L80B10F10 ili L80B10 ili L80F10" | kom | 131 |  | 0
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći - za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti, - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno), - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno),
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
2 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - startne snage max do 33W - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 5000 lm - zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201 Annex A). - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja - klasa električne zaštite I ili II - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66 - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08 - nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C) - kućište svjetiljke od vučenog ili tlačno lijevanog aluminija s antikorozivnim premazom - izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom - mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu - moguće podešavanje kuta svjetiljke -15° do 15° - mogućnost odvojene zasebne zamjene pojedinačnih dijelova svjetiljke (modularnost) - ULOR = 0% - faktor uzvrata boja: min CRI 70 - faktor održavanja ≥0,8 - životni vijek LED svjetiljke: >80.000 h uz zadovoljenje jednog od uvjeta L80B10F10 ili L80B10 ili L80F10" | kom | 9 |  | 0
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K - programibilni driver - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći - za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off) - ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku. - licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu, - certifikat o CE sukladnosti, - otpornost na vibracije prema standardu EN 60068-2-6:2008 (ili jednakovrijedno), - otpornost na koroziju prema standardu EN 60068-2-11:1999 (ili jednakovrijedno),
Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
3 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 9 |  | 0
4 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 280 |  | 0
5 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 300 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | € |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Koordinacija sa HEP ODS d.o.o. Elektrom Varaždin radi iskapčanja NN mreže radi ugradnje svjetiljaka na postojeće stupove NN mreže | kpl | 1 |  | 0
2 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 140 |  | 0
3 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 9 |  | 0
4 | Ugradnja svjetiljke na ugrađenu konzolu na betonskom stupu visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti (spajanje i montaža otcjepnih stezaljki i spajanje kabela) | kom | 140 |  | 0
5 | Mjerenje, ispitivanje i izrada protokola. Mjerenje otpora izolacije. Obračun po izvedenom mjernom mjestu na DC35. | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | € |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E-mail:
Potpis i pečat ponuditelja:
_________________________________________________________________________